## Legend
1 | GAS TURBINE BUILDING
2 | STEAM TURBINE BUILDING
3 | HRSG BUILDING
4 | CONTROL BUILDING
5 | MAIN STACK
6 | GAS TURBINE GENERATOR STEP-UP TRANSFORMER
7 | UNIT. AUX. TRANSFORMER
8 | STEAM TURBINE GENERATOR STEP-UP TRANSFORMER
9 | 345kV CABLE TUNNEL
10 | 345kV GIS
11 | 345kV GIS CONTROL BUILDING
12 | COOLING TOWER
13 | COOLING WATER PUMP STRUCTURE
14 | COOLING TOWER ELECTRICAL BUILDING
15 | FUEL GAS(LNG) GOVERNOR STATION(BY SK GAS)
16 | FUEL GAS FINAL FILTER & PREHEATERING STATION
17 | LPG HEATER & VAPORIZER & BUFFER SYSTEM AREA
18 | LPG SURGE DRUM
19 | FLARE STACK
20
21 | WATER & WASTE WATER TREATMENT BUILDING
22 | CHEMICAL STORAGE TANK FOR WT/WWT
23 | CLARIFIER FOR WWT
24 | CLARIFIER FOR RW
25 | RAW WATER STORAGE TANK
26 | DEMI. WATER STORAGE TANK
27 | POTABLE WATER STORAGE TANK
28 | ADMINISTRATION BUILDING
29 | GATE HOUSE
30 | MACHINE SHOP & WAREHOUSE
31 | AUX. & LPG HOT WATER BOILER BUILDING
32 | MAIN PIPE RACK
33 | FUEL GAS PIPE RACK
34 | UTILITY PIPE RACK
35 | N2 GAS STORAGE TANK AREA
36 | CPP REGENERATION PLANT
37 | AQUEOUS AMMONIA STORAGE SHELTER
38 | YELLOW PLUME REDUCING AGENT STORAGE
39 | SCR VAPORIZER AND FAN
40 | OIL & WASTE STORAGE BUILDING
41 | PARKING AREA
42
43 | COOLING WATER CONDUIT
44 | BOILER FEED WATER PUMP AREA
45 | TRANSMISSION TOWER
46 | COOLING TOWER CHEMICAL INJECTION HOUSE
47 | EDG BUILDING
48 | FLARE K.O DRUM
49 | RAW WATER BUFFER POND
50 | N2 GAS GENERATOR FOR FLARE SYSTEM
51 | FIRE FIGHTING GAS SUPPLY BUILDING FOR GAS TURBINE BUILDING #1
52 | FIRE FIGHTING GAS SUPPLY BUILDING FOR GAS TURBINE BUILDING #2
53 | LNG FILTER/SEPARATER
54 | RAW WATER SUPPLY PUMP
55 | FIRE WATER PUMP HOUSE
56 | SEE TRANSFORMER FOR GT
57 | SFC TRANSFORMER FOR GT
58 | SEE TRANSFORMER FOR ST
59 | CEMS
60 | CO/THC ANALYZER SYSTEM
61
62 | WT/WWT PUMP ROOM
63 | LPG METERING SKID
64 | TMS SHELTER
65 | GAS PRESSURE REGULATING SYSTEM
66 | SLUDGE TRANSFER PUMPS
67 | WATCH TOWER #1
68 | WATCH TOWER #2

## Layout
Block Name | No. | Description | Layout Requirement
Pipe rack | - | 각 Block 및 Block 내부 연결 | 1. 따로 언급되지 않은 Rack은 6m 폭으로 적용 2. Rack과 각 Block은 최소 2.5m 이격 3. Rack과 Road는 최초 2m 이격
Road | - | Primary road (부지 내 내/외곽 소방도로) | 1. 부지 내 외곽 소방도로 배치 - 부지 경계선으로부터 안쪽 (5m) 이격 - ROAD 폭 : (8m) 양방향, RADIUS : (center line 기준 18m) - 내부 빈 공간이 생기더라도 최대한 STRAIGHT 로 구성 - PACKAGE 성 ITEM 과는 MAINTENANCE 를 위한 추가 ACEESS 도로 형성 - 건물에 진입도로 형성 - 도로와 내부 Equipment/Building 은 min. (3m) 이격 - 도로와 내부 Pipe Rack 은 min. (2m) 이격 2. Power block 주변을 두르는 내곽 소방도로 배치 3. Access road 폭 6m
| - | Secondary road (부지 내 Package간 구분 도로)
| - | Access road (Package 내부 접근 도로)
| - | 진입로 (Building 진입로)
Power block | 1 | GAS TURBINE BUILDING | 1. 중앙에 배치 2. 주변을 두르는 Road 배치 3. Pipe rack 연결 4. 기존 내부 Layout 고정하여 배치
| 2 | STEAM TURBINE BUILDING
| 3 | HRSG BUILDING
| 5 | MAIN STACK
| 6 | GAS TURBINE GENERATOR STEP-UP TRANSFORMER
| 7 | UNIT. AUX. TRANSFORMER
| 8 | STEAM TURBINE GENERATOR STEP-UP TRANSFORMER
| 39 | SCR VAPORIZER AND FAN
| 44 | BOILER FEED WATER PUMP AREA
| 51 | FIRE FIGHTING GAS SUPPLY BUILDING FOR GAS TURBINE BUILDING #1
| 52 | FIRE FIGHTING GAS SUPPLY BUILDING FOR GAS TURBINE BUILDING #2
| 56 | SEE TRANSFORMER FOR GT
| 57 | SFC TRANSFORMER FOR GT
| 58 | SEE TRANSFORMER FOR ST
| 59 | CEMS
| 60 | CO/THC ANALYZER SYSTEM
Control room | 4 | CONTROL BUILDING | 1. Power block에 붙여서 배치 2. 바람방향을 등지고 배치
Cable tunnel | 9 | 345kV CABLE TUNNEL | 폭 3m, 직선으로 구성하고 30/45/60도 방향전환 가능
GIS | 10 | 345kV GIS | 1. Power block의 Transformer에 가깝게 배치하고 UG Cable Tunnel 연결 2. 주변을 두르는 Road 배치
| 11 | 345kV GIS CONTROL BUILDING
Cooling tower | 12 | COOLING TOWER | 1. Block 끝 부분에 Pipe rack 연결 2. 바람 방향에 배치
| 13 | COOLING WATER PUMP STRUCTURE
| 14 | COOLING TOWER ELECTRICAL BUILDING
| 46 | COOLING TOWER CHEMICAL INJECTION HOUSE
Governor station | 15 | FUEL GAS(LNG) GOVERNOR STATION(BY SK GAS) | 프로젝트 부지 외 설치되었으므로 고려하지 않음 (PJT별 상이)
LPG/Metering | 16 | FUEL GAS FINAL FILTER & PREHEATERING STATION | 1. 공급위치에 따라 Fence 주변으로 User가 위치 지정 2. Pipe rack 폭 6m
| 17 | LPG HEATER & VAPORIZER & BUFFER SYSTEM AREA
| 18 | LPG SURGE DRUM
| 33 | FUEL GAS PIPE RACK
| 50 | N2 GAS GENERATOR FOR FLARE SYSTEM
| 63 | LPG METERING SKID
Flare | 19 | FLARE STACK | 1. Stack은 바람 방향의 가장 외곽 지역에 배치 2. 두 설비는 폭 2m Pipe rack으로 연결 (사이의 다른 P/R 이 있으면 해당 Rack 사용) 3. K.O Drum은 Stack과 Power block의 중간에 배치
| 48 | FLARE K.O DRUM
WT/WWT | 21 | WATER & WASTE WATER TREATMENT BUILDING | 1. Water systme과 붙여서 배치 2. Pipe rack 폭 6m 3. 바람 방향에 배치
| 22 | CHEMICAL STORAGE TANK FOR WT/WWT
| 23 | CLARIFIER FOR WWT
| 24 | CLARIFIER FOR RW
| 62 | WT/WWT PUMP ROOM
| 66 | SLUDGE TRANSFER PUMPS
Water | 25 | RAW WATER STORAGE TANK | 1. 공급위치에 따라 Fence 주변으로 User가 위치 지정 2. Pipe rack 폭 6m
| 26 | DEMI. WATER STORAGE TANK
| 27 | POTABLE WATER STORAGE TANK
| 54 | RAW WATER SUPPLY PUMP
| 55 | FIRE WATER PUMP HOUSE
Admin building | 28 | ADMINISTRATION BUILDING | 1. 발전 설비와 20m 이격하여 배치, 50대 규모 주차장 2. Gate와 100m 이내 배치, Cooling tower와 50m 이상 이격 3. 바람방향을 등지고 배치
Gate | 29 | GATE HOUSE | 1. User가 위치 지정, Main 입구에 배치 2. 진입로, 10대 규모 주차장
| 41 | PARKING AREA
Ware house | 30 | MACHINE SHOP & WAREHOUSE | 1. 주변을 두르는 Road 배치, 100대 규모 주차장 2. 바람방향을 등지고 배치
AUX/LPG Boiler | 31 | AUX. & LPG HOT WATER BOILER BUILDING | Power block과 LPG/Metering에 가까이 배치
| 64 | TMS SHELTER
| 65 | GAS PRESSURE REGULATING SYSTEM
Main rack | 32 | MAIN PIPE RACK | 폭 8m
Utility rack | 34 | UTILITY PIPE RACK | 폭 6m
N2 tank | 35 | N2 GAS STORAGE TANK AREA | Size가 작기에 우선은 배치하지 않음
CPP regen. | 36 | CPP REGENERATION PLANT | Power block에 붙여서 배치
Chemical shelter | 37 | AQUEOUS AMMONIA STORAGE SHELTER | Power block의 HRSG와 가까이 배치
| 38 | YELLOW PLUME REDUCING AGENT STORAGE
Oil storage | 40 | OIL & WASTE STORAGE BUILDING | Road와 수평 길이방향으로 배치
Main CW UG | 43 | COOLING WATER CONDUIT | 폭 8m (Road와 Power block의 Steam turbine building 사이 12m 확보)
TR tower | 45 | TRANSMISSION TOWER | GIS와 가까우면서 Fence 주변으로 배치
EDG | 47 | EDG BUILDING | Power block에 붙여서 배치
RW pond | 49 | RAW WATER BUFFER POND | Raw water Tie-in 위치 및 Fence 주변에 가까이 배치
LNG filter | 53 | LNG FILTER/SEPARATER | LNG Tie-in 위치 및 Fence 주변에 가까이 배치
Watch tower | 67 | WATCH TOWER #1 | PJT 별 상이하므로 우선은 배치하지 않음
| 68 | WATCH TOWER #2